## Kod		Text

## PAK.5212	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med luftkyld kondensor (TPi , TCCEY)

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.2 		Helhermetiska scrollkompressor

- 	Parallellkopplade

-	Inbyggd Backventil

- 	Termistormotorskydd

- Direkt-start

- Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

UBC.22	-	Högtryckspressostat

Köldbärarkrets

- Cirkulationspump

- Ackumulatortank (tillval)

- Expansionskärl

- Avluftningventil

- Säkerhetsventil

- Påfyllningventil

- Avtappningsventil

PJC.121 	Luftkyld Kondensor

- Med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller för hög termisk verkningsgrad.

- Vertikal blåsande. Steglöst varvtals reglerade centrifugalfläktar.

- 1 st. Köldmediekrets

PJC.211	Förångare typ plattvärmeväxlare

-	Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

- 1 st. Köldmediekrets

RBE.111	-	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster

och förhindrandet av  kondens.
UBB.32	-	Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

UBC.31	-	Differenstrycksflödesvakt

PMB.53	-	Torkfilter i Köldmediesystem

UGK.3	- 	Synglas

PSE.121	-	Termostatiska Expansionsventiler

PXB.112	-	Köldmedium R410A (Standard)

UA		Styr & Övervakning

Utrustning för Direktstart. Kontaktorer för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare, Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar.

Adaptive mikroprocessor typ iDROSS för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar/ -temperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare, Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).   Styrning av köldbärarpump. (Modbus RS485 som tillval)

Tillbehör

- Vattenfilter

- Vibrationsdämpande montagefötter