PAK 513	Luftkylt Kylaggregat av fabrikat RHOSS typ CMA/EX

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.11 	  - Helhermetisk suggaskyld kompressor med termiskt motorskydd

- Rotationskompressor stl. 05-06

- Scrollkompressor stl. 08-29.

- - Direktstart

- Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

- Vevhusvärmare som tillval.

UBC.31	- Högtryckspressostat

UBC.31	- Lågtryckspressostat (tillval 05-06).

PJC.111	- Luftkyld Kondensor med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller.
  Horisontal blåsande, steglöst varvtals reglerbar axialfläkt. 
  Kondensorfläktsreglering som tillval.

PMB.53	- Torkfilter och synglas i vätskeledning (stl.14-29)

PXB.112	- Köldmedium R407C (Standard)

UA	  Styr & Övervakning

Microprocessor för med återstartsfördröjning, Larmindikeringar HP/LP.

Styrning av kondensorfläktar. Kontaktor för kompressor.

Hölje	Av galvaniserad stålpIåt (05-10) i aluminium (14-29), Chassi av galvaniserad stålplåt.

|  |  | RHOSS CMA/EX | 010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nominell kyleffekt | 10,3 | kW |  |
|  |  | Tillförd eleffekt | 3,1 | kW |  |
|  |  | Förångningstemperatur | +2 | °C |  |
|  |  | Utelufttemperatur | +30 | °C |  |
|  |  | Antal kondensorfläktar | 2 | st |  |
|  |  | Ljudtrycksnivå, 3m avstånd, | 58 | dB(A) |  |
|  |  | Spänning, manöver | 240/1/50 | V/-fas/Hz |  |
|  |  | Spänning, kompressorer | 400/3/50 | V/-fas/Hz |  |
|  |  | Märkström | 7,5 | A |  |
|  |  | Startström | 40 | A |  |
|  |  | Avsäkring | 10 | AT |  |
|  |  | Köldmedium | R407C | 2,9 kg |  |
|  |  | Dimensioner BxHxD | 900x830x300 | mm |  |
|  |  | ### Driftvikt | 83 | kg |  |

|  |  | RHOSS CMA/EX | 005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nominell kyleffekt | 5,3 | kW |  |
|  |  | Tillförd eleffekt | 1,6 | kW |  |
|  |  | Förångningstemperatur | +2 | °C |  |
|  |  | Utelufttemperatur | +30 | °C |  |
|  |  | Antal kondensorfläktar | 1 | st |  |
|  |  | Ljudtrycksnivå, 3m avstånd, | 55 | dB(A) |  |
|  |  | Spänning, manöver | 230/1/50 | V/-fas/Hz |  |
|  |  | Spänning, kompressorer | 230/1/50 | V/-fas/Hz |  |
|  |  | Märkström | 10,6 | A |  |
|  |  | Startström | 49 | A |  |
|  |  | Avsäkring | 16 | AT |  |
|  |  | Köldmedium | R407C | 2,3 kg |  |
|  |  | Dimensioner BxHxD | 600x790x300 | mm |  |
|  |  | ### Driftvikt | 52 | kg |  |