##### PJ		Värmeväxlare, Kondensor och Förångare

PJC		Kondensorer, Förångare och Köldmedievärmeväxlare

PJC.2222	Fläktförångare för klimatstyrning

Fläktförångare skall vara utförd som horisontellt/vertikalt aggregat med hölje för upphängning i tak/vägg.

### Fläktförångare skall vara utrustad med:

- Fläktkammare utförd av galvaniserad stålplåt.

- Dropplåt med inbyggt fall, för både horisontell och vertikal installation.

- Värmeväxlare för direktexpansion utförd i koppar/aluminium.

- Direktdriven tangentialfläkt för modell VTE eller  centrifugalfläkt för VCE.

- 230/1/50 6-hastighets fläktmotor utförd för tre valbara hastigheter.

- Rensbart filter.

- Hölje i vit lackerad stålplåt, utblåsningsgaller med ställbara luftriktare i grå härdad plast.

### Följande extra utrustning skall ingå vid behov:

- Fötter med täckpanel för golvplacering.

- Expansionsventil monterat  i enheten.

- Droppskål för ventilpaket.

- Fästram för spiro/kanalanslutning.

- Returluftsgaller för kabinett, vid takmontage.

- Bakre täckplåt för fristående golvmontage.

- Friskluftsspjäll.

- Galler för undertaksinstallation.

- Tillufts- samt returluftskanal för dolt montage.

- Kontrollpanel i  CD2/X2 Fläkthastighetsväljare + termostat 
Fläkten går kontinurligt

- SDI Reläkort för styrning av upp till 4 enheter i grupp.

|  |  | - Ventilclima VCE | 90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Kyleffekt , total | 6,9 | kW |  |
|  |  | - Kyleffekt , sensibel | 4,8 | kW |  |
|  |  | - Ingående lufttemperatur , torr | 24 | °C |  |
|  |  | Relativa luftfuktigheten | 50 | % |  |
|  |  | - Förångningstemperatur | +2 | °C |  |
|  |  | - Köldmedium |  | R407C |  |
|  |  | - Ljudeffekt (Låg/mellan/högvarv) | 51 / 58 / 64 | dB(A) |  |
|  |  | - Mått LxBxH | 1460 x 585 x 220 | mm |  |
|  |  | - Driftvikt | 36 | Kg |  |

|  |  | - Ventilclima VCE | 120 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Kyleffekt , total | 11,8 | kW |  |
|  |  | - Kyleffekt , sensibel | 8,7 | kW |  |
|  |  | - Ingående lufttemperatur , torr | 24 | °C |  |
|  |  | Relativa luftfuktigheten | 50 | % |  |
|  |  | - Förångningstemperatur | +2 | °C |  |
|  |  | - Köldmedium |  | R407C |  |
|  |  | - Ljudeffekt (Låg/mellan/högvarv) | 50 / 57 / 66 | dB(A) |  |
|  |  | - Mått LxBxH | 1960 x 602 x 256 | mm |  |
|  |  | - Driftvikt | 36 | Kg |  |