Kod	Text

PJD.1	Luftkylda kylare för kylmedel

Kylmedelkylaren skall vara konstruerad för utomhusplacering med hölje och bärande konstruktionsdetaljer av  galvaniserad pulverlackerad stålplåt.

Effekter enligt Eurovent ENV 1048. och Ljudnivåer  EN 13487

Tillverkas enligt kvalitetssäkring UNI-EN ISO 9001.

Kylmedelskylaren skall innehålla följande kyltekniska utrustning;

- Lamellväxlare med Safetubes system vilket elimimerar tubkontakten med höljet och därmed skyddar mot termisk expansion och vid transport. Tuber av kopparrör och lameller av aluminium, lamelldelning 2,1 mm.  Provtryckta med 35 bar

- Direktdrivna 2-hastighets axialfläktar med ytterotomotorer, dynamiskt balanserade. Luftriktningen vertikalt (H) uppåtriktad. alternativt Horisontellt (V).

- Beröringsskydd enligt EN 294 på fläktutlopp

- Fläktkona för optimalt luftflöde, samt låg ljudnivå

- Mellanväggar mellan fläktarna.

- Uttag för luftning och dränering.

- Tillbehör

- Kylmedelkylaren kan  levereras färdig med kylmedelstyrning innehållande;

QE elskåp innehållande huvudbrytare, startutrustning, och reläer.  Varvtalsreglerutrustning (URT), samt temperaturgivare(STE) monterad i 
dykrör (STEH)  på utgående kylmedelledning.

- Låsbar säkerhetsbrytare inkopplad till varje fläktmotor. (IS)

- Alupaint; Epoxybehandlade Aluminiumlameller (Qx 0,97)

- Flänsanslutning

- Vibrationsdämpade fötter (TAM)

|  |  | - Tecnair LHL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Effekt |  | kW |  |
|  |  | - Dimensionerande utetemperatur |  | °C |  |
|  |  | - Kylmedelstemperatur in/ut |  | °C |  |
|  |  | - Kylmedelflöde |  | m3/h |  |
|  |  | - Tryckfall, kylmedel |  | kPa |  |
|  |  | - Kylmedel Etylenglykol |  | % |  |
|  |  | - Antal fläktar |  |  |  |
|  |  | - Ljudnivå, 10m avstånd EN 13487 |  | dB(A) |  |
|  |  | - Mått LxBxH |  | mm |  |