## Kod		Text

## PAK.5212	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med luftkyld kondensor (fabrikat VENCO)

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.2 		Helhermetiska scrollkompressor (fabrikat Danfoss Maneurop) 
- 	Parallellkopplade 2+2

-	Inbyggd Backventil

- 	Termistormotorskydd

- Direkt-start

- Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

UBC.22	-	Hög och Lågtryckspressostat (fabrikat ALCO)

PJC.121 	Luftkylda Kondensor

- V-ställda batterier för platsbesparing tillverkade av ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller med stor effektiv värmeväxlingsyta för hög COP.

- Vertikal blåsande 6-poliga axialfläktar isolationsklass F med internt motorskydd och dubbla skyddsgaller. Steglöst varvtals reglerade via tryckgivare för drift ned till -10°C.

- 2 st. Köldmediekretsar

PJC.211	Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

-	Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

- 2 st. Köldmediekretsar

- Anslutnings dimension DN 80 Victaulic

RBE.111	-	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering.
UBB.32	-	Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

UBC.31	-	Differenstrycksflödesvakt
	-	Elvärmare som tillval

PMB.53	-	Torkfilter i Köldmediesystem (fabrikat ALCO)

UGK.3	- 	Synglas i vätskeledningar

PSE.121	-	Termostatiska Expansionsventiler (fabrikat Sporlan) std
PSE.12		-	Elektronisk Expansionsventil (ALCO / Sporlan) tillval

PXB.11	-		Köldmedium R410A

UA		Styr & Övervakning

Utrustning för Direktstart. Kontaktorer för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare, Fasföljdskydd, Manövertransformator. Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar

Mikroprocessor Carel uAC2 för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar/ -temperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare,  Display för är och börvärden samt larmer.
Möjlighet att ställa in 2 olika börvärden samt börvärdesförskjutning med extern 0-10V signal. 
RS 485 kommunikationskort eller Gateway för MODBUS för extern kommunikation.

Styrning av köldbärarpump.

Stativ	Pulverlackerade (RAL 9006) galvaniserade stål-profiler, skruvar och bultar i rostfritt stål

Tillval:	Hetgasvärmeväxlare
Cirkulationspump(ar), (frekvens styrda)
Vibrationsdämpande montagefötter