Kyl AMA R7.313	Luftkylt Vätskekylaggregat av fabrikat VENCO  typ Pico  9

Utrustat med:

- Kompressor

R7.1	Helhermetisk suggaskyld kolvkompressor med termiskt motorskydd och vevhusvärmare.

U7.22	Hög och lågtryckspressostat

Ljudisolerad kompressor inklädnad.

- Kondensor

R8.26 	Luftkyld Kondensor Med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller för hög termisk verkningsgrad. Horisontal blåsande, tystgående 920 r/min. steglöst varvtals reglerad axialfläkt.

- Köldmediekrets

R8.543			Torkfilter

R8.55		Synglas

U7.42		Magnetventil i vätskeledningen .

U7.431		          Expansionsventil.

R8.81	Aggregatet är evakuerat och fyllt med köldmedium R407C samt provkört innan leverans.

- Förångare

R8.348	Hellödd plattvärmeväxlare tillverkad i rostfritt syrafast stål med mycket hög värme över-föring. Liten inre och yttre volym ger hög verkningsgrad, liten köldmedie mängd.

K4.11	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummiisolering.

U7.31	 	      Frysskydd med Elvärme.

U7.33	Flödesvakt av differenstrycks typ.

- Elutrustning

V1.18	Kontaktormotorskydd för kompressor, Säkringar, Huvudbrytare, Elektronisk modul för styrning av kondensorfläktar. Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar , extern start/stopp. Kontaktormotorskydd för kompressor, Säkringar, Huvudbrytare, plintar för externt summalarm, yttre förreglingar, extern start/stopp. Microprocessor för Kontroll/ reglering av börvärden för köldbärar-temperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare, Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, pump och kondensorfläktar. Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation. Styrning av kondensorfläktar och köldbärarpump.

- Köldbärarkrets

R3.1	Cirkulationspump,

Ackumulatortank, manometer, 4l expansionskärl, avluftning, säkerhets, påfyllning och avtappningsventiler.

- Hölje	I aluminium, Chassi av galvaniserad stålplåt samt insexskruvar i rostfritt stål.

- Tillbehör	Vattenfilter på köldbärar sidan

Vibrationsdämpande montagefötter

Tekniska data:

| Kyleffekt | kW | 10,2 |
| --- | --- | --- |
| Eleffekt | kW | 2,8 |
| Fläktar | antal/W | 1/160 |
| Spänning | V/~/Hz | 400/3/50 |
| Driftström | A | 7,0 |
| Startström | A | 40 |
| Köldbärarflöde | m3/h | 1,75 |
| Externt tryckfall | kPa | 35 |
| Ackumulator tank volym | l | 40 |
| Ljudnivå 10m | dB(A) | 40 |
| Vikt | kg | 167 |
| Längd | mm | 1154 |
| Höjd | mm | 915 |
| Djup | mm | 422 |
| Köldbärar anslutningar | ” | 1 ¼ |
| Köldmediemängd R407C | kg | 1,9 |

Kyleffekterna gäller vid köldbärare 30% Etylenglykol temperatur 14/9°C, omgivande Luft temp. +25°C

typ Pico  Utrustat med:

- Kompressor

R7.1	Helhermetisk suggaskyld Scrollkompressor med termiskt motorskydd.

U7.22	Hög och lågtryckspressostat

Ljudisolerad kompressor inklädnad.

- Kondensor

R8.26 	Luftkyld Kondensor Med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller för hög termisk verkningsgrad. Horisontal blåsande,  920 r/min. steglöst varvtals reglerad axialfläkt.

- Köldmediekrets

R8.543			Torkfilter

R8.55		Synglas

U7.42		Magnetventil i vätskeledningen .

U7.431		          Expansionsventil.

R8.81	Aggregatet är evakuerat och fyllt med köldmedium R407C samt provkört innan leverans.

- Förångare

R8.348	Hellödd plattvärmeväxlare tillverkad i rostfritt syrafast stål med mycket hög värme över-föring. Liten inre och yttre volym ger hög verkningsgrad, liten köldmedie mängd.

K4.11	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummiisolering.

U7.31	 	      Frysskyddstermostat (med Elvärme som extra utrustning).

U7.33	Flödesvakt av differenstrycks typ.

- Elutrustning

V1.18	Kontaktormotorskydd för kompressor, Säkringar, Huvudbrytare, Elektronisk modul för styrning av kondensorfläktar. Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar , extern start/stopp. Kontaktormotorskydd för kompressor, Säkringar, Huvudbrytare, plintar för externt summalarm, yttre förreglingar, extern start/stopp. Microprocessor för Kontroll/ reglering av börvärden för köldbärartemperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare, Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, pump och kondensorfläktar. Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation. Styrning av kondensorfläktar och köldbärarpump.

- Köldbärarkrets

R3.1	Cirkulationspump, Ackumulatortank, manometer, 4l expansionskärl, avluftning, säkerhets, påfyllning och avtappningsventiler.

- Hölje	I aluminium, Chassi av galvaniserad stålplåt samt insexskruvar i rostfritt stål.

- Tillbehör	Vattenfilter på köldbärar sidan

Vibrationsdämpande montagefötter

| PICO SR |  |  | Köldbärare |  | Storlek | 5 | 7 | 9 | 14 | 17 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kyleffekt | Q2 |  | 12/7°C |  | kW | 5,7 | 7,1 | 9,0 | 13,6 | 17,0 | 23,1 |
| Eleffekt | Et |  | 12/7°C |  | kW | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 4,4 | 6,2 |
| Kyleffekt | Q2 |  | 15/10°C |  | kW | 6,3 | 7,8 | 9,8 | 14,8 | 18,4 | 25,1 |
| Eleffekt | Et |  | 15/10°C |  | kW | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 6,4 |
| Fläktar 920 r/min |  |  |  |  | antal/W | 1/160 | 1/160 | 1/160 | 2/160 | 2/160 | 2/160 |
| Luftmängd |  |  |  |  | m3/h | 3600 | 3600 | 3480 | 6900 | 6520 | 6210 |
| Kompressor |  |  |  |  | typ | H23A263 | H23A323 | H20C403 | H20C603 | H20C753 | MSZ 100 |
| Driftström |  | max |  |  | A | 9,7 | 9,7 | 8,5 | 13,4 | 16,2 | 16,9 |
| Startström |  |  |  |  | A | 32 | 32 | 47 | 71 | 77 | 120 |
| Köldbärarflöde |  |  |  | V | m3/h | 0,98 | 1,22 | 1,55 | 2,34 | 2,92 | 3,95 |
| Pumpkap. externt tryckfall |  |  |  | dp | kPa | 47 | 45 | 43 | 60 | 50 | 61 |
| Ackumulatortank volym |  |  |  |  | l | 45 | 45 | 45 | 52 | 52 | 52 |
| Ljudnivå 10m |  |  |  |  | dB(A) | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 46 |
| Driftvikt |  |  |  |  | kg | 158 | 162 | 167 | 247 | 266 | 286 |
| Längd |  |  |  |  | mm | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 |
| Höjd |  |  |  |  | mm | 900 | 900 | 900 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Djup |  |  |  |  | mm | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Köldbärar anslutningar |  |  |  |  | ” | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Köldmediemängd |  |  |  |  | kg | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,1 |

Kyleffekterna gäller vid köldbärare vatten och omgivande Luft temp. +28°C. Vid 35% etylenglykol multplicera Kyleffekten Q2 med 0,97, Flödet V med 1,11, Tryckfallet dp med 1,22.

typ Quadro SR 90-160  Utrustat med:

- Kompressorer

R7.1	Helhermetiska suggaskylda parallellkopplade Scrollkompressor med termiskt motorskydd.

U7.22	Hög och lågtryckspressostater

Ljudisolerad kompressor inklädnad.

- Kondensor

R8.26 	Luftkyld Kondensor Med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller för hög termisk verkningsgrad. Vertikal blåsande,  920 r/min. LN- Utförande med 700r/min fläktar för ljudkänsliga installationer. Steglöst varvtals reglerad axialfläkt.

- Köldmediekrets

R8.543			Torkfilter

R8.55		Synglas

U7.42		Magnetventil i vätskeledningen .

U7.431		          Expansionsventil.

R8.81	Aggregatet är evakuerat och fyllt med köldmedium R407C samt provkört innan leverans.

- Förångare

R8.348	2-krets tubpanneförångare

SÄV.

K4.11		Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummiisolering.

U7.31	 	      Frysskyddstermostat (med Elvärme som extra utrustning).

U7.33	Flödesvakt av differenstrycks typ. ( som extra utrustning).

- Elutrustning

V1.18	Kontaktormotorskydd för kompressor, Säkringar, Huvudbrytare, Elektronisk modul för styrning av kondensorfläktar. Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar , extern start/stopp. Kontaktormotorskydd för kompressor, Säkringar, Huvudbrytare, plintar för externt summalarm, yttre förreglingar, extern start/stopp. Microprocessor: Carel PCO med följande funktioner: Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar temperatur, Fördröjningsreläer, Drifttidmätare, Automatisk sekvensomkopplare, Display för är och börvärden 	samt larm från kompressorer, (pump).  Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation RS 422 eller RS 485, samt uppkoppling till printer via RS 232 interface. Styrning av köldbärarpump. 0-10Vdc signal för styrning av fläktar eller 3-vägsventil. Möjlighet att ställa in 4 olika börvärden.

| QUADRO |  | Köldbärare |  | Storlek | 90 | 110 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kyleffekt | Q2 | 12/7°C |  | kW | 92 | 108 | 142 | 162 |
| Eleffekt | Et | 12/7°C |  | kW | 35,2 | 29,8 | 39,4 | 44,6 |
| Kyleffekt | Q2 | 15/10°C |  | kW | 113 | 118 | 154 | 176 |
| Eleffekt | Et | 15/10°C |  | kW | 37,4 | 30,8 | 40,6 | 46,0 |
| Kompressorer |  |  |  | typ | SZ 200 | SZ 250 | SZ 320 | SZ 370 |
| Driftström |  | max. |  | A | 37 | 42 | 45 |  |
| Startström |  | max. |  | A | 190 |  | 117 |  |
| Fläktar x kW |  |  |  | antal | 4x0,6 | 6x0,6 | 6x0,6 | 8x0,6 |
| Luftmängd |  |  |  | m3/s | 17,7 | 17,4 | 16,3 | 22,8 |
| Köldbärarflöde |  |  | V | m3/h | 15,8 | 18,6 | 24,4 | 27,9 |
| Tryckfall |  |  | dp | kPa | 40 | 38 | 37 | 35 |
| Pumpkap. Tillgäng tryckfall |  |  |  | kPa | 120 | 162 |  |  |
| Ack.tank/exp. kärl volym |  |  |  | l | 296/12 | 470/24 | 470/24 | 1100/24 |
| Ljudnivå 10m |  |  |  | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 54 |
| Vikt(utan tank & pump) |  |  |  | kg | 898 | 1020 | 1130 | 1210 |
| Längd |  |  |  | mm | 3002 | 3002 | 3391 | 4141 |
| Höjd |  |  |  | mm | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| Bredd |  |  |  | mm | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 |
| Köldbärar anslutningar |  |  |  |  | 2” | 2” | DN 80 | DN 80 |
| Köldmediemängd R407C |  |  |  | kg | 26 | 28 | 29 | 30 |

Kyleffekterna gäller vid köldbärare Vatten och omgivande Luft temp.+28°C.Vid 35% etylenglykol multplicera Kyleffekten Q2 med 0,97, Flödet V med 1,11.  Tryckfallet dp med 1,22.