typ Pico  Utrustat med:

- Kompressor

R7.1	Helhermetisk suggaskyld Scrollkompressor med termiskt motorskydd.

U7.22	Hög och lågtryckspressostat

Ljudisolerad kompressor inklädnad.

- Kondensor

R8.26 	Luftkyld Kondensor Med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller för hög termisk verkningsgrad. Horisontal blåsande,  920 r/min. steglöst varvtals reglerad axialfläkt.

- Köldmediekrets

R8.543			Torkfilter

R8.55		Synglas

U7.42		Magnetventil i vätskeledningen .

U7.431		          Expansionsventil.

R8.81	Aggregatet är evakuerat och fyllt med köldmedium R407C samt provkört innan leverans.

- Förångare

R8.348	Hellödd plattvärmeväxlare tillverkad i rostfritt syrafast stål med mycket hög värme över-föring. Liten inre och yttre volym ger hög verkningsgrad, liten köldmedie mängd.

K4.11	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummiisolering.

U7.31	 	      Frysskyddstermostat (med Elvärme som extra utrustning).

U7.33	Flödesvakt av differenstrycks typ.

- Elutrustning

V1.18	Kontaktormotorskydd för kompressor, Säkringar, Huvudbrytare, Elektronisk modul för styrning av kondensorfläktar. Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar , extern start/stopp. Kontaktormotorskydd för kompressor, Säkringar, Huvudbrytare, plintar för externt summalarm, yttre förreglingar, extern start/stopp. Microprocessor för Kontroll/ reglering av börvärden för köldbärartemperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare, Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, pump och kondensorfläktar. Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation. Styrning av kondensorfläktar och köldbärarpump.

- Köldbärarkrets

R3.1	Cirkulationspump, Ackumulatortank, manometer, 4l expansionskärl, avluftning, säkerhets, påfyllning och avtappningsventiler.

- Hölje	I aluminium, Chassi av galvaniserad stålplåt samt insexskruvar i rostfritt stål.

- Tillbehör	Vattenfilter på köldbärar sidan

Vibrationsdämpande montagefötter

| PICO SR |  |  | Köldbärare |  | Storlek | 5 | 7 | 9 | 14 | 17 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kyleffekt | Q2 |  | 12/7°C |  | kW | 5,7 | 7,1 | 9,0 | 13,6 | 17,0 | 23,1 |
| Eleffekt | Et |  | 12/7°C |  | kW | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 4,4 | 6,2 |
| Kyleffekt | Q2 |  | 15/10°C |  | kW | 6,3 | 7,8 | 9,8 | 14,8 | 18,4 | 25,1 |
| Eleffekt | Et |  | 15/10°C |  | kW | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 6,4 |
| Fläktar 920 r/min |  |  |  |  | antal/W | 1/160 | 1/160 | 1/160 | 2/160 | 2/160 | 2/160 |
| Luftmängd |  |  |  |  | m3/h | 3600 | 3600 | 3480 | 6900 | 6520 | 6210 |
| Kompressor |  |  |  |  | typ | H23A263 | H23A323 | H20C403 | H20C603 | H20C753 | MSZ 100 |
| Driftström |  | max |  |  | A | 9,7 | 9,7 | 8,5 | 13,4 | 16,2 | 16,9 |
| Startström |  |  |  |  | A | 32 | 32 | 47 | 71 | 77 | 120 |
| Köldbärarflöde |  |  |  | V | m3/h | 0,98 | 1,22 | 1,55 | 2,34 | 2,92 | 3,95 |
| Pumpkap. externt tryckfall |  |  |  | dp | kPa | 47 | 45 | 43 | 60 | 50 | 61 |
| Ackumulatortank volym |  |  |  |  | l | 45 | 45 | 45 | 52 | 52 | 52 |
| Ljudnivå 10m |  |  |  |  | dB(A) | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 46 |
| Driftvikt |  |  |  |  | kg | 158 | 162 | 167 | 247 | 266 | 286 |
| Längd |  |  |  |  | mm | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 |
| Höjd |  |  |  |  | mm | 900 | 900 | 900 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Djup |  |  |  |  | mm | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Köldbärar anslutningar |  |  |  |  | ” | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Köldmediemängd |  |  |  |  | kg | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,1 |

Kyleffekterna gäller vid köldbärare vatten och omgivande Luft temp. +28°C. Vid 35% etylenglykol multplicera Kyleffekten Q2 med 0,97, Flödet V med 1,11, Tryckfallet dp med 1,22.

typ Quadro SR 90-160  Utrustat med:

- Kompressorer

R7.1	Helhermetiska suggaskylda parallellkopplade Scrollkompressor med termiskt motorskydd.

U7.22	Hög och lågtryckspressostater

Ljudisolerad kompressor inklädnad.

- Kondensor

R8.26 	Luftkyld Kondensor Med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller för hög termisk verkningsgrad. Vertikal blåsande,  920 r/min. LN- Utförande med 700r/min fläktar för ljudkänsliga installationer. Steglöst varvtals reglerad axialfläkt.

- Köldmediekrets

R8.543			Torkfilter

R8.55		Synglas

U7.411		Avstängningsventiler i vätskeledningar.

U7.42		Magnetventil i vätskeledningar .

U7.431		          Expansionsventiler.

U7.434		Säkerhetsventiler i kondensatledningar .(ej när Köldmediebehållare är installerad)

R8.81	Aggregatet är evakuerat och fyllt med köldmedium R407C samt provkört innan leverans.

- Förångare

R8.31	2-krets Tubpanneförångare.

U7.434	Säkerhetsventiler i sugledningar.

K4.11		Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummiisolering.

U7.31	 	      Frysskyddstermostat (med Elvärme som extra utrustning).

U7.33	Flödesvakt av differenstrycks typ. ( som extra utrustning).

- Elutrustning

V1.18	Kontaktormotorskydd för kompressor, Säkringar, Huvudbrytare, Elektronisk modul för styrning av kondensorfläktar. Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar , extern start/stopp. Kontaktormotorskydd för kompressor, Säkringar, Huvudbrytare, plintar för externt summalarm, yttre förreglingar, extern start/stopp.

Microprocessor Carel PCO med följande funktioner: Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar temperatur, Fördröjningsreläer, Drifttidmätare, Automatisk sekvensomkopplare, Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).  Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation RS 422 eller RS 485, samt uppkoppling till printer via RS 232 interface. Styrning av köldbärarpump. 0-10Vdc signal för styrning av fläktar eller

3-vägsventil. Möjlighet att ställa in 4 olika börvärden.

- Hölje	I aluminium, Chassi av galvaniserad stålplåt samt insexskruvar i rostfritt stål.

- Tillbehör	Vibrationsdämpande montagefötter

R3.1		Köldbärarkrets med Cirkulationspump(ar), Ackumulatortank, Manometer,  Expansionskärl, 	Avluftning, Säkerhets, Påfyllning och Avtappningsventiler.

Vattenfilter på köldbärar sidan.

R8.411	Köldmediebehållare med Avstängningsventiler, Synglas och Säkerhetsventil. ( extra utr.)

Tekniska data:

| QUADRO |  | Köldbärare |  | Storlek | 90 | 110 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kyleffekt | Q2 | 12/7°C |  | kW | 92 | 108 | 142 | 162 |
| Eleffekt | Et | 12/7°C |  | kW | 35,2 | 29,8 | 39,4 | 44,6 |
| Kyleffekt | Q2 | 15/10°C |  | kW | 113 | 118 | 154 | 176 |
| Eleffekt | Et | 15/10°C |  | kW | 37,4 | 30,8 | 40,6 | 46,0 |
| Kompressorer |  |  |  | typ | SZ 200 | SZ 250 | SZ 320 | SZ 370 |
| Driftström |  | max. |  | A | 70 | 84 | 104 | 126 |
| Startström |  | max. |  | A | 127 | 152 | 167 | 220 |
| Fläktar x kW |  |  |  | antal | 4x0,6 | 6x0,6 | 6x0,6 | 8x0,6 |
| Luftmängd |  |  |  | m3/s | 17,7 | 17,4 | 16,3 | 22,8 |
| Köldbärarflöde |  |  | V | m3/h | 15,8 | 18,6 | 24,4 | 27,9 |
| Tryckfall |  |  | dp | kPa | 40 | 38 | 37 | 35 |
| Pumpkap. Tryck uppsättn. |  |  |  | kPa | 120 | 162 | 150 | 145 |
| Ack.tank/exp. kärl volym |  |  |  | l | 296/12 | 470/24 | 470/24 | 1100/24 |
| Ljudnivå 10m |  |  |  | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 54 |
| Vikt(utan tank & pump) |  |  |  | kg | 898 | 1020 | 1130 | 1210 |
| Längd |  |  |  | mm | 3002 | 3002 | 3391 | 4141 |
| Höjd |  |  |  | mm | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| Bredd |  |  |  | mm | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 |
| Köldbärar anslutningar |  |  |  |  | 2” | 2” | DN 80 | DN 80 |
| Köldmediemängd R407C |  |  |  | kg | 26 | 28 | 29 | 30 |

Kyleffekterna gäller vid köldbärare Vatten och omgivande Luft temp.+28°C.Vid 35% etylenglykol multplicera Kyleffekten Q2 med 0,97, Flödet V med 1,11.  Tryckfallet dp med 1,22.

Måttskiss