Kod	Text

## PAK.5211	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med vätskekyld kondensor

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.32 	Semihermetisk skruvkompressor (fabrikat RefComp)

- Direktdriven kompakt semi-hermetisk dubbel skruv med:
- Termistormotorskydd INT 69 VS

- Vevhusvärmare.

- Avstängningsventiler i sug och tryckledning

- Oljenivåvakt (tillval)

- - P.W.-start

- - Kapacitetsreglering  steglöst från 25% till 100% av en slidventil.

- Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

- UBC.31	- Högtryckspressostat, dubbel med manuell återställning(fabrikat ALCO)

- UBC.32	- Hög och lågtrycksgivare, (fabrikat ALCO)

- PJC.121 	Luftkylda Kondensor

- Med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller för hög termisk verkningsgrad.

- Avvibrerat med  Gummikuddar

- Vertikal blåsande, 950 r/min. steglöst varvtals reglerade axialfläktar.

- PJC.211	Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval-Artec)

- - Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

- 2 st. Köldmediekretsar

- Anslutnings dimension DN 100 Victaulic

- RBE.111	- Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster

- och förhindrandet av  kondens.
UBB.32	-Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

- UBC.31	- Differenstrycksflödesvakt

PMB.53	- Torkfilter i Köldmediesystem (fabrikat ALCO)

UGK.3	- Synglas i vätskeledning

PSB	  - Avstängningsventil  i vätskeledning.(fabrikat CASTEL)

PSD.22	  - Magnetventil  i vätskeledning.(fabrikat CASTEL

PSE.22	  - Elektronisk Expansionsventil (ALCO / Sporland)

PSG.12	  - Säkerhetsventiler (fabrikat CASTEL) i Tryck och Sugledning

- PXB.111	-	 Köldmedium R404A (Tillval)

- PXB.112	- Köldmedium R407C (Standard)

UA	  Styr & Övervakning

Utrustning för Dellindningstart (P.W.), Kontaktorer (ABB) för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare med inbyggd automatsäkring , Plintar för externt summalarm,

yttre förreglingar.

Microprocessor (Carel PCO) för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärartemperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare, Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).  Driftindikeringar och kapacitets angivelse, Ingång för seriell kommunikation, samt uppkoppling till printer. Styrning av köldbärarpump. 
Möjlighet att ställa in 2 olika börvärden samt börvärdesförskjutning med extern signal.

RS 485 / 232 kommunikationskort eller Gateway för MODBUS för extern kommunikation.

Stativ	Pulverlackerade (RAL 9006) galvaniserade stål-profiler, skruvar och bultar i rostfritt stål

Tillbehör	 Vibrationsdämpande montagefötter, Ljudisolerad plåtinklädnad (LN-utf.)

| Fabrikat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modell | Quadro SR | 340 |  |
| Köldmedium |  |  |  |
| Kompressorer | Typ / Antal | RefComp SRC-S 183 | 2 |
| # Kapacitetsreglering | 100-13% | steglöst |  |
| Köldmediekretsar | 2 |  |  |
| Kyleffekt | 400 kW |  |  |
| Köldbärare in / ut | °C | -4 / -8 | Vatten +30% propylenglykol |
| Köldbärar Flöde | l /s |  | 17,7 |
| KöldbärareTryckfall | kPa |  | 40 |
| Inmatad eleffekt | kW | 113 +16 |  |
| Märkeffekt | kW | 146 |  |
| Märkström | A | 262 |  |
| Startström | A | 327 |  |
| Ljudnivå | 10 m | 59 dB(A) |  |