## Kod	Text

## PAK.5212	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med luftkyld kondensor (TPi , TCAE)

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.2 	Helhermetiska scrollkompressor

- Parallellkopplade

- Inbyggd Backventil

- Termistormotorskydd

- Direktstart

- Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

- UBC.22	- Högtryckspressostat

- PJC.121 	Luftkyld Kondensor

- Med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller för hög termisk verkningsgrad.

- Vertikal blåsande. steglöst varvtals reglerade axialfläktar.

- 1 st. Köldmediekrets

- PJC.211	Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval-Artec)

- - Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

- 1 st. Köldmediekrets

- RBE.111	- Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster

- och förhindrandet av  kondens.
UBB.32	-Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

- UBC.31	- Differenstrycksflödesvakt

- PMB.53	- Torkfilter i Köldmediesystem

- UGK.3	- Synglas

- PSE.121	  -Termostatiska Expansionsventiler (fabrikat ALCO)

- PXB.112	- Köldmedium R407C (Standard)

- UA	  Styr & Övervakning

- Utrustning för Direktstart . Kontaktorer för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare, Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar.

- Mikroprocessor för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar/ -temperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare,  Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).   Styrning av  köldbärarpump.

- Tillbehör	Vibrationsdämpande montagefötter

- Köldbärarkrets

- Cirkulationspump

- Ackumulatortank

- Expansionskärl

- Avluftningventil

- Säkerhetsventil

- Påfyllningventil

- Avtappningsventil

- Vattenfilter