##### P			APPARATER, LEDNINGAR M M I

#### RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PAK.5		Kylkompressoraggregat, kylaggregat och

värmepumpsaggregat

PAK.514	Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat förångardel

### Kylkompressoraggregat  för utomhusplacering.

Kylkompressoraggregatet skall vid leverans från fabrik vara internt färdigkopplat och fyllt med klorfritt köldmedium typ HFC-407C och olja.  Aggregatet skall levereras med ett hölje av väderbeständig vit elektrolytlackerad galvaniserad stålplåt, som skall vara lätt demonterbart för service.

Kylkompressoraggregatet skall uppfylla gällande lagar och normer inom Europa samt vara CE-märkt.

### Kylkompressoraggregatet skall innehålla följande kylteknisk utrustning:

- Helhermetisk scrollkompressor, monterad på gummiisolatorer.

- Luftkyld kondensor av kopparrör med aluminiumlameller.

- Axial kondensorfläkt för horisontell luftström.

- Strypdon.

- Schraderuttag på vätskesidan.

- Schraderuttag på sugsidan.

- Högtryckspressostat med manuell återställning.

- Flarekoppling för köldmedieanslutning.

- Internt överlastskydd för kompressor.

- Kontaktor för kompressor.

- Fasföljdsvakt för skydd av kompressor.

### Kylkompressoraggregatet skall innehålla följande extra utrustning:

- Lågtryckspressostat som skydd mot köldmedieförlust.

- Kondensortryckreglering för vinterdrift ner till  –10°C.

- Vevhusvärmare.

|  |  | - ARTEL RT 36 R |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Nominell kyleffekt |  | kW |  |
|  |  | - Tillförd eleffekt |  | kW |  |
|  |  | - Förångningstemperatur |  | °C |  |
|  |  | - Utelufttemperatur |  | °C |  |
|  |  | - Antal kondensorfläktar |  | st |  |
|  |  | - Ljudtrycksnivå, 10m avstånd, halvsfärisk utbredning |  | dB(A) |  |
|  |  | - Spänning, manöver | 240/1/50 | V/-fas/Hz |  |
|  |  | - Spänning, kompressorer | 400/3/50 | V/-fas/Hz |  |
|  |  | - Märkström |  | A |  |
|  |  | - Startström |  | A |  |
|  |  | - Avsäkring |  |  |  |
|  |  | - Köldmedium | R407C |  |  |
|  |  | - Dimensioner LxBxH |  | mm |  |
|  |  | ### Driftvikt |  | kg |  |