## PAK.5211		Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med vätskekyld kondensor (fabrikat VENCO)

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.2 			4st Helhermetiska parallellkopplade scrollkompressor 
 	Termistormotorskydd

Inbyggd Backventil

Direkt-start

Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

UBC.22		Hög och Lågtryckspressostat

PJC.111 		Kondensorer typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

2 st. Köldmediekretsar

RBE.111			Isolerad med flexibel diffussionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster

PJC.211		Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval-Artec)

Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

2 st. Köldmediekretsar

RBE.111		Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster

och förhindrandet av kondens.
UBB.32		Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

UBC.31		Differenstrycksflödesvakt

PMB.53		Torkfilter i Köldmediesystem

UGK.3	 	Synglas i vätskeledning

PSE.121		Elektronisk Expansionsventil

PXB.112		Köldmedium R410A (Standard)

UA			Styr & Övervakning

Utrustning för Direktstart . Kontaktorer för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare, Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar.

Mikroprocessor för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar/ -temperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare,  Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).  Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation.

Styrning av köldbärarpump/kylmedelpump

Tillbehör		Vibrationsdämpande montagefötter

PJC.31 		Tryckgasvärmeväxlare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316.

2 st. Köldmediekretsar

Värmeväxlaren återvinner 15-20% av kondensorvärmen till en högre temperatur än kondensorn.

Anslutnings dimension R1”

RBE.111			Isolerad med flexibel diffussionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster