Kod	Text

## PAK.5211	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med vätskekyld kondensor (fabrikat VENCO)

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.32 	Semihermtisk skruvkompressor (fabrikat RefComp)

- Direktdriven kompakt semi-hermetisk dubbel skruv med:
- Termistormotorskydd INT 69 RCY

- Vevhusvärmare.

- Y/D-start (Sjärn-Triangel).

- Kapacitetsreglering  steglöst från 25% till 100% av en slidventil.

- Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

UBC.22	- Högtryckspressostat, (fabrikat ALCO)

UBC.32	- Hög och lågtrycksgivare, (fabrikat ALCO)

PJC.111 	Kondensorer typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

- Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316, isolerad för att  reducera värmeförluster.

- Värmeväxlaren är monterade på vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och

överföring av vibrationer till rörsystemet.

PJC.211	Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval-Artec)

- Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

- Värmeväxlaren är monterad på vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och

överföring av vibrationer till rörsystemet.

RBE.111	- Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att  reducera värmeförluster

och förhindrandet av  kondens.
UBB.32	- Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

UBC.31	- Differenstrycksflödesvakt

PMB.53	- Torkfilter i Köldmediesystem (fabrikat ALCO)

med utbytbara insatser

- Synglas med fuktindikering i vätskeledning

PSD.22	  - Expansionsventil (fabrikat ALCO)
		  Elektronisk

PSG.12	  - Säkerhetsventil( fabrikat CASTEL)
	  i Tryck och Sugledning

PXB.111	-	 Köldmedium R134a (Tillval)

PXB.112	- Köldmedium R407C (Standard)

UA	  Styr & Övervakning

Utrustning för Stjärn-Triangelstart (Y/D-start). Kontaktorer (ABB) för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare med inbyggd automatsäkring ,. Plintar för externt summalarm, yttre

Microprocessor (Carel PCO) för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar -temperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare,  Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).  Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation, samt uppkoppling till printer. Styrning av köldbärarpump. Möjlighet att ställa in 2 olika börvärden.

Tillbehör	Vibrationsdämpande montagefötter

TEKNISKA DATA

Köldmedium R407C

| Storlek |  | 110 | 140 | 160 | 190 | 220 | 280 | 330 | 400 | 440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KYL EFFEKT | kW | 108.9 | 136.9 | 164.3 | 192.0 | 222.9 | 275.8 | 332.3 | 393.0 | 423.0 |
| ELEFFEKT | kW | 25.9 | 33.2 | 38.9 | 45.3 | 52.8 | 64.0 | 75.7 | 88.0 | 99.3 |
| COP | W/W | 4.20 | 4.12 | 4.22 | 4.23 | 4.22 | 4.30 | 4.39 | 4.47 | 4.26 |
| KÖLDBÄRFLÖDE | m3/h | 18.7 | 23.5 | 28.3 | 33.0 | 38.3 | 47.4 | 57.2 | 67.6 | 72.7 |
| FÖRÅNGAR TRYCKFALL | kPa | 24 | 29 | 49 | 38 | 40 | 42 | 46 | 46 | 48 |
| Kompressor Modell | SRC | S-113 | S-133 | S-163 | S-183 | S-213 | S-253 | S-303 | S-353 | S-413 |
| Antal Kretsar/ Kompressorer | --- | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Kapacitets- reglering | --- | Steglös från 25% till 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ljudtrycksnivå (1 m) | dB(A) | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 |
| Vikt | Kg | 727 | 768 | 782 | 846 | 873 | 1002 | 1036 | 1189 | 1560 |
| Max eleffekt förbrukning | kW | 40.0 | 50.9 | 60.0 | 70.3 | 81.3 | 98.1 | 117.0 | 136.0 | 146.1 |
| Max ström förbrukning | A | 65 | 82 | 96 | 124 | 140 | 168 | 196 | 225 | 270 |
| Max ström (vid upstart) | A | 145 | 179 | 203 | 166 | 202 | 259 | 263 | 323 | 374 |

400 V – 3PH – 50 Hz (/)

Förutsättningar:

Utgående köldbärar temperatur (förångare): 7 °C (T = 5 °C)

Inkommande kylmedel temperatur (kondensor): 30 °C (T = 5 °C)

KYLEFFEKTER

| Storlek | KM [°C] | 15/30 |  | 30/35 |  | 35/40 |  | 40/45 |  | 45/50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB [°C] | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et |
| 110 | 5 | 108,8 | 22,4 | 102,1 | 25,3 | 94,9 | 28,2 | 87,2 | 31,2 | 78,8 | 34,5 |
|  | 7 | 115,8 | 23,4 | 108,9 | 25,9 | 101,5 | 28,7 | 93,4 | 31,8 | 84,6 | 35,4 |
|  | 8 | 119,4 | 23,7 | 112,4 | 26,2 | 104,8 | 29 | 96,5 | 32,2 | 87,6 | 35,7 |
|  | 9 | 123,1 | 24 | 115,9 | 26,4 | 108,2 | 29,3 | 99,8 | 32,5 | 90,6 | 36,1 |
|  | 10 | 126,8 | 24,2 | 119,5 | 26,7 | 111,6 | 29,6 | 103 | 32,8 | 93,7 | 36,4 |

| Storlek | KM [°C] | 15/30 |  | 30/35 |  | 35/40 |  | 40/45 |  | 45/50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB [°C] | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et |
| 140 | 5 | 136,8 | 29,4 | 128,3 | 32,5 | 119,1 | 36 | 109,3 | 40 | 98,6 | 44,4 |
|  | 7 | 145,7 | 30 | 136,9 | 33,2 | 127,3 | 36,8 | 117 | 40,8 | 106 | 45,2 |
|  | 8 | 150,2 | 30,3 | 141,2 | 33,5 | 131,5 | 37,2 | 121 | 41,2 | 109,7 | 45,7 |
|  | 9 | 154,8 | 30,6 | 145,7 | 33,9 | 135,8 | 37,6 | 125,1 | 41,6 | 113,5 | 46,1 |
|  | 10 | 159,5 | 31 | 150,2 | 34,3 | 140,1 | 38 | 129,2 | 42,1 | 117,4 | 46,6 |

| Storlek | KM [°C] | 15/30 |  | 30/35 |  | 35/40 |  | 40/45 |  | 45/50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB [°C] | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et |
| 160 | 5 | 164 | 34,2 | 154 | 38 | 143,1 | 42,2 | 131,3 | 46,9 | 118,7 | 52 |
|  | 7 | 174,8 | 35,1 | 164,3 | 38,9 | 153 | 43,1 | 140,7 | 47,8 | 127,5 | 53,1 |
|  | 8 | 180,2 | 35,6 | 169,6 | 39,3 | 158 | 43,5 | 145,5 | 48,3 | 132 | 53,6 |
|  | 9 | 185,7 | 36 | 174,9 | 39,7 | 163,2 | 44 | 150,4 | 48,8 | 136,6 | 54,1 |
|  | 10 | 191,3 | 36,3 | 180,4 | 40,1 | 168,4 | 44,4 | 155,4 | 49,2 | 141,3 | 54,6 |

| Storlek | KM [°C] | 15/30 |  | 30/35 |  | 35/40 |  | 40/45 |  | 45/50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB [°C] | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et |
| 190 | 5 | 191,9 | 40,1 | 179,8 | 44,4 | 166,8 | 49,2 | 152,7 | 54,6 | 137,5 | 60,7 |
|  | 7 | 204,5 | 41 | 192 | 45,3 | 178,4 | 50,2 | 163,7 | 55,7 | 147,9 | 61,9 |
|  | 8 | 210,9 | 41,5 | 198,2 | 45,8 | 184,3 | 50,7 | 169,4 | 56,3 | 153,2 | 62,5 |
|  | 9 | 217,4 | 41,9 | 204,5 | 46,3 | 190,4 | 51,3 | 175,1 | 56,8 | 158,6 | 63,1 |
|  | 10 | 224 | 42,4 | 210,9 | 46,8 | 196,6 | 51,8 | 181 | 57,4 | 164,1 | 63,7 |

| Storlek | KM [°C] | 15/30 |  | 30/35 |  | 35/40 |  | 40/45 |  | 45/50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB [°C] | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et |
| 220 | 5 | 222,8 | 46,7 | 209 | 51,6 | 194,1 | 57,3 | 178,1 | 63,6 | 160,9 | 70,6 |
|  | 7 | 237,2 | 47,7 | 222,9 | 52,8 | 207,5 | 58,5 | 190,9 | 64,9 | 172,9 | 72 |
|  | 8 | 244,5 | 48,3 | 230,1 | 53,4 | 214,4 | 59,1 | 197,4 | 65,6 | 179 | 72,7 |
|  | 9 | 252 | 48,9 | 237,3 | 54 | 221,3 | 59,8 | 203,9 | 66,3 | 185,2 | 73,4 |
|  | 10 | 259,6 | 49,4 | 244,7 | 54,6 | 228,3 | 60,4 | 210,6 | 67 | 191,4 | 74,2 |
| Storlek | KM [°C] | 15/30 |  | 30/35 |  | 35/40 |  | 40/45 |  | 45/50 |  |
|  | KB [°C] | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et |
| 280 | 5 | 275,7 | 56,5 | 258,6 | 62,6 | 240,2 | 69,4 | 220,3 | 77 | 199 | 85,5 |
|  | 7 | 293,5 | 57,9 | 275,8 | 64 | 256,7 | 70,9 | 236,1 | 78,6 | 213,8 | 87,2 |
|  | 8 | 302,6 | 58,6 | 284,7 | 64,7 | 265,2 | 71,7 | 244,1 | 79,5 | 221,3 | 88,1 |
|  | 9 | 311,9 | 59,3 | 293,6 | 65,5 | 273,7 | 72,5 | 252,2 | 80,3 | 228,9 | 89 |
|  | 10 | 321,3 | 60 | 302,7 | 66,2 | 282,4 | 73,2 | 260,4 | 81,1 | 236,6 | 89,8 |

KM: 	Kondensor Kylmedeltemperatur [°C]

KB: 	Förångare utgående Köldbärartemperatur [°C]

Q2: 	Kyleffekt [kW]

Et: 	Inmatad Eleffekt [kW]

Data gäller vid  en Köldbärartemperatur differens (T)av 4-8 K.

KYLEFFEKTER

| Storlek | KM [°C] | 15/30 |  | 30/35 |  | 35/40 |  | 40/45 |  | 45/50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB [°C] | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et |
| 330 | 5 | 332 | 66,8 | 311,5 | 74,1 | 289,5 | 82,2 | 265,8 | 91,3 | 240,3 | 101,4 |
|  | 7 | 353,4 | 68,3 | 332,3 | 75,7 | 309,5 | 83,9 | 284,8 | 93,1 | 258,2 | 103,3 |
|  | 8 | 364,4 | 69,1 | 343 | 76,5 | 319,7 | 84,8 | 294,5 | 94,1 | 267,3 | 104,3 |
|  | 9 | 375,6 | 69,9 | 353,8 | 77,4 | 330,1 | 85,7 | 304,4 | 95,1 | 276,5 | 105,3 |
|  | 10 | 386,9 | 70,7 | 364,8 | 78,2 | 340,6 | 86,7 | 314,3 | 96,1 | 285,8 | 106,4 |

| Storlek | KM [°C] | 15/30 |  | 30/35 |  | 35/40 |  | 40/45 |  | 45/50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB [°C] | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et |
| 400 | 5 | 383,8 | 80,2 | 359,6 | 88,8 | 333,6 | 98,4 | 305,4 | 109,2 | 275 | 121,4 |
|  | 7 | 409 | 82 | 384 | 90,6 | 356,8 | 100,4 | 327,4 | 111,4 | 295,8 | 123,8 |
|  | 8 | 421,8 | 83 | 396,4 | 91,6 | 368,6 | 101,4 | 338,8 | 112,6 | 306,4 | 125 |
|  | 9 | 434,8 | 83,8 | 409 | 92,6 | 380,8 | 102,6 | 350,2 | 113,6 | 317,2 | 126,2 |
|  | 10 | 448 | 84,8 | 421,8 | 93,6 | 393,2 | 103,6 | 362 | 114,8 | 328,2 | 127,4 |

| Storlek | KM [°C] | 15/30 |  | 30/35 |  | 35/40 |  | 40/45 |  | 45/50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB [°C] | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et |
| 440 | 5 | 422,6 | 89,1 | 396,5 | 98,8 | 368,5 | 109,7 | 338,4 | 121,9 | 305,9 | 135,3 |
|  | 7 | 449,9 | 91,2 | 423,0 | 99,3 | 393,9 | 111,9 | 362,5 | 124,2 | 328,7 | 137,9 |
|  | 8 | 463,9 | 92,2 | 436,7 | 102,1 | 407,0 | 113,2 | 374,9 | 125,6 | 340,2 | 139,2 |
|  | 9 | 478,1 | 93,3 | 450,3 | 103,2 | 420,2 | 114,4 | 387,5 | 126,9 | 352,0 | 140,5 |
|  | 10 | 492,5 | 94,3 | 464,3 | 104,4 | 433,5 | 115,7 | 400,1 | 128,3 | 363,8 | 142,0 |

| Storlek | KM [°C] | 15/30 |  | 30/35 |  | 35/40 |  | 40/45 |  | 45/50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB [°C] | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et |
| 480 | 5 | 383,8 | 80,2 | 359,6 | 88,8 | 333,6 | 98,4 | 305,4 | 109,2 | 275 | 121,4 |
|  | 7 | 409 | 82 | 384 | 90,6 | 356,8 | 100,4 | 327,4 | 111,4 | 295,8 | 123,8 |
|  | 8 | 421,8 | 83 | 396,4 | 91,6 | 368,6 | 101,4 | 338,8 | 112,6 | 306,4 | 125 |
|  | 9 | 434,8 | 83,8 | 409 | 92,6 | 380,8 | 102,6 | 350,2 | 113,6 | 317,2 | 126,2 |
|  | 10 | 448 | 84,8 | 421,8 | 93,6 | 393,2 | 103,6 | 362 | 114,8 | 328,2 | 127,4 |

| Storlek | KM [°C] | 15/30 |  | 30/35 |  | 35/40 |  | 40/45 |  | 45/50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KB [°C] | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et |
| 520 | 5 | 422,6 | 89,1 | 396,5 | 98,8 | 368,5 | 109,7 | 338,4 | 121,9 | 305,9 | 135,3 |
|  | 7 | 449,9 | 91,2 | 423,0 | 99,3 | 393,9 | 111,9 | 362,5 | 124,2 | 328,7 | 137,9 |
|  | 8 | 463,9 | 92,2 | 436,7 | 102,1 | 407,0 | 113,2 | 374,9 | 125,6 | 340,2 | 139,2 |
|  | 9 | 478,1 | 93,3 | 450,3 | 103,2 | 420,2 | 114,4 | 387,5 | 126,9 | 352,0 | 140,5 |
|  | 10 | 492,5 | 94,3 | 464,3 | 104,4 | 433,5 | 115,7 | 400,1 | 128,3 | 363,8 | 142,0 |
| Storlek | KM [°C] | 15/30 |  | 30/35 |  | 35/40 |  | 40/45 |  | 45/50 |  |
|  | KB [°C] | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et | Q2 | Et |
| 560 | 5 | 383,8 | 80,2 | 359,6 | 88,8 | 333,6 | 98,4 | 305,4 | 109,2 | 275 | 121,4 |
|  | 7 | 409 | 82 | 384 | 90,6 | 356,8 | 100,4 | 327,4 | 111,4 | 295,8 | 123,8 |
|  | 8 | 421,8 | 83 | 396,4 | 91,6 | 368,6 | 101,4 | 338,8 | 112,6 | 306,4 | 125 |
|  | 9 | 434,8 | 83,8 | 409 | 92,6 | 380,8 | 102,6 | 350,2 | 113,6 | 317,2 | 126,2 |
|  | 10 | 448 | 84,8 | 421,8 | 93,6 | 393,2 | 103,6 | 362 | 114,8 | 328,2 | 127,4 |

KM: 	Kondensor Kylmedeltemperatur [°C]

KB: 	Förångare utgående Köldbärartemperatur [°C]

Q2: 	Kyleffekt [kW]

Et: 	Inmatad Eleffekt [kW]

Data gäller vid  en Köldbärartemperatur differens (T)av 4-8 K.

###### Ljudtrycksnivåer [dbA]

| STORLEK |  | 110 | 140 | 160 | 190 | 220 | 280 | 330 | 400 | 440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVSTÅND [m] | 1 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 68 |
|  | 3 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 61 |
|  | 5 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 58 |
|  | 10 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 53 |
|  | 20 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 48 |

Ljuddata gäller ljudtrycksnivå vid fritt fält (riktnings faktor 2) för aggregatet i drift vid nominella (full last) förhållanden: vatten utgående köldbärartemperatur 7 °C, kylmedeltemperatur 30/35 °C.

###### TRYCKFALL

För att beräkna tryckfallen vid andra flöden än de nominella, använd formeln:

Qn: nominellt vattenflöde

DPnom: nominellt Tryckfall

Q: verkligt vattenflöde = Kyleffekt/T/1,16

DP: Tryckfall

###### FÖRSMUTSNINGS FAKTOR

Kyleffekterna i tabellerna gäller vid försmutsningsfaktor 0 (rena ytor). För andra försmutsningsvärden använd  följande korrektions faktorer

| Försmutsningsfaktor [m2 K / W] | 4.4 10-5 | 0.86 10-4 | 1.72 10-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kyleffekt korrektions factor | 0.98 | 0.96 | 0.93 |
| Eleffekt förbrukning korrektions factor | 0.99 | 0.99 | 0.98 |

###### FRYSSKYDDS TILLSATSER

Om vatten-glykol blandningar används, använd följande korrektionsfaktorer:

| Frystemperatur [°C] | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Vikt)% (Etylen) glykol | 0 | 12 | 20 | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Kyleffekt | 1 | 0.985 | 0.98 | 0.974 | 0.97 | 0.965 | 0.964 | 0.96 |
| Flöde | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.075 | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.2 |
| Tryckfall | 1 | 1.07 | 1.11 | 1.18 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.3 |

| # DRIFTOMRÅDE |  | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Förångare Köldbärartemperatur IN | °C | 8 (-10) | 18 |
| Förångare Köldbärartemperatur UT | °C | 4 (-15) | 15 |
| Kondensor Kylmedeltemperatur IN | °C | 15 | 50 |
| Kondensor Kylmedeltemperatur UT | °C | 25 | 55 |
| Förångare Köldbärartemperatur- differens mellan in och ut (T) | °C | 4 | 8 |
| Kondensor Kylmedeltemperatur- differens mellan in och ut (T) | °C | 3 | 20 |

###### DIMENSIONER [storlek 400 – 440]

###### DIMENSIONER [storlek 110 – 330]