Kyl AMA R7.312	Kylmedelkylt Vätskekylaggregat av fabrikat VENCO  typ Performo W

Utrustat med:

- Kompressorer

R7.1	Helhermetisk suggaskyld scrollkompressor med termiskt motorskydd och 				vevhusvärmare. (fabrikat MANEUROP)

U7.22	Hög och lågtryckspressostat (fabrikat ALCO)

Ljudisolerad kompressor inklädnad.

- Kondensorer

R8.2 	Hellödd plattvärmeväxlare tillverkad i rostfritt syrafast stål med mycket hög värme över-föring. Liten inre och yttre volym ger hög verkningsgrad, liten köldmedie mängd.

(fabrikat AlfaLaval-Artec)

Beräkningstryck köldmediesida 30 bar. Vattensida 10 bar.

K4.11	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering.

- Köldmediekretsar

R8.543		Torkfilter (fabrikat CASTEL)

R8.55		Synglas(fabrikat CASTEL)

U7.42		Magnetventil i vätskeledningen .( fabrikat CASTEL)

U7.431		          Expansionsventil.(fabrikat ALCO)

R8.81	Aggregatet är evakuerat och fyllt med köldmedium R407C samt provkört innan leverans.

- Förångare

R8.348	Hellödd plattvärmeväxlare tillverkad i rostfritt syrafast stål med mycket hög värme över-föring. Liten inre och yttre volym ger hög verkningsgrad, liten köldmedie mängd.

(fabrikat AlfaLaval-Artec)

Beräkningstryck köldmediesida 30 bar. Vattensida 10 bar.

K4.11	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering.

U7.31	 	      Frysskydd med Elvärme.

U7.33	Flödesvakt av differenstrycks typ.

- Elutrustning

V1.18	Kontaktormotorskydd (Telemeqanic) för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare,. Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar , extern start/stopp. Kontaktormotorskydd för kompressor, Säkringar, Huvudbrytare, plintar för externt summalarm, yttre förreglingar, extern start/stopp. Microprocessor (Microtec) för Kontroll/ reglering av börvärden för köldbärar-temperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare, Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, pump. Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation. Styrning av köldbärarpump.

- Hölje	Anodiserade aluminium plåtar (Peraluman) samt skruvar i rostfritt stål.

- Tillbehör	Vattenfilter på köldbärar sidan

Vibrationsdämpande montagefötter

Samlingsrör 2-1 för vatten anslutningar

Tekniska data: Performo 80 W

| Kyleffekt | kW | 81,8 |
| --- | --- | --- |
| Eleffekt | kW | 23,8 |
| Driftström | A | 48 |
| Startström | A | 150 |
| Köldbärar-flöde | m3/h | 14,07 |
| Tryckfall | kPa | 47 |
| Kylmedel-flöde | m3/h | 15,84 |
| Tryckfall | kPa | 60 |
| Ljudnivå 10m | dB(A) | 50 |
| Vikt | kg | 380 |
| Bredd | mm | 1168 |
| Höjd | mm | 1380 |
| Djup | mm | 600 |
| Vatten anslutningar | ” | 2x1” |

Kyleffekterna gäller vid köldbärar temperatur +12/+7°C och Kylmedel 35 % glykol  34/40°C