- Kompressorer

R7.1	Kraftig och tillförlitlig Industrikonstruktion med Discusventiler och Intern skyddsutrustning 		mot Vätskeslag. Noggrann balansering av rörliga delar för att minimera vibrationer. Hög 		volymetrisk verkningsgrad. Motorn är försedd med inbyggt elektroniskt skydd (INT 69). 		Kapacitetsreglering 2-3 steg. P.W.-start. Kompressorn startar alltid med lägsta kapacitet. 		Vevhusvärmare. (fabrikat RefComp)

U7.22	Hög och lågtryckspressostat, (fabrikat ALCO)

U7.321	Oljetrycksvakt (fabrikat ALCO)

U7.62	Hög och Lågtrycksmanometrar

- Kondensorer

R8.21 	Tubpanne-kondensorer med  hög värme överföring. SA-godkänd(fabrikat AlfaLaval-Artec)

Beräkningstryck köldmediesida 30 bar. Vattensida 10 bar.

U7.434	Försedda med Säkerhetsventil.( fabrikat CASTEL)

- Köldmediekretsar

R8.543		Torkfilter med utbytbara insatser (fabrikat CASTEL)

R8.55		Synglas(fabrikat CASTEL)

U7.42		Magnetventil i vätskeledningen .( fabrikat CASTEL)

U7.431		          Expansionsventil.(fabrikat ALCO)

R8.81	Aggregatet är evakuerat och fyllt med köldmedium samt provkört innan leverans.

- Förångare

R8.31	Tubpanneförångare med  hög värme överföring. SA-godkänd (fabrikat AlfaLaval-Artec)

Beräkningstryck köldmediesida 16 bar. Vattensida 10 bar.

U7.434	Försedda med Säkerhetsventil.( fabrikat CASTEL)

K4.11	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering.

U7.31	 	      Frysskydd med Elvärme.

U7.33	Flödesvakt av differenstrycks typ.

- Elutrustning

V1.18	Utrustning för delindningsstart (P.W.-start). Kontaktormotorskydd (Telemeqanic) för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare,. Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar , extern start/stopp. Kontaktormotorskydd för kompressor, Säkringar, Huvudbrytare, plintar för externt summalarm, yttre förreglingar, extern start/stopp.

Microprocessor (Carel PCO) för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar -temperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare, Automatisk sekvensomkopplare, Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).  Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation RS 422 eller RS 485, samt uppkoppling till printer via RS 232 interface. Styrning av  köldbärarpump. 0-10Vdc signal för styrning av fläktar eller 3-vägsventil. Möjlighet att ställa in 4 olika börvärden.

- Tillbehör	Vibrationsdämpande montagefötter

Ljudisolerad kompressor inklädnad

Tekniska data: Quadro W 190-134a

| Kyleffekt | kW | 152 |
| --- | --- | --- |
| Eleffekt | kW | 39 |
| Driftström | A | 79 |
| Startström | A | 189 |
| Köldbärar-flöde | m3/h | 43,6 |
| Tryckfall | kPa | 60 |
| Kylmedel-flöde | m3/h | 21,2 |
| Tryckfall | kPa | 20 |
| Ljudnivå 1m | dB(A) | 81 |
| Vikt | kg | 1650 |
| Längd | mm | 2750 |
| Höjd | mm | 1800 |
| Bredd | mm | 800 |
| Köldbäraranslutning | DN | 100 |
| Kylmedelanslutningar | 2x | 21/2” |
| Köldmediemängd R134a | kg | 40 |

Kyleffekterna gäller vid köldbärar temperatur +16/+13°C och Kylmedel temperatur 35/42°C

Tekniska data: Performo W 190

| Kyleffekt | kW | 200 |
| --- | --- | --- |
| Eleffekt | kW | 55 |
| Driftström max. | A | 156 |
| Startström | A | 279 |
| Köldbärar-flöde | m3/h | 33 |
| Tryckfall | kPa | 39 |
| Kylmedel-flöde | m3/h | 42 |
| Tryckfall | kPa | 37 |
| Ljudnivå 1m | dB(A) | 85 |
| Vikt | kg | 1400 |
| Längd | mm | 3000 |
| Höjd | mm | 1620 |
| Bredd | mm | 800 |
| Köldbäraranslutning | DN | 100 |
| Kylmedelanslutningar | 2x | 21/2” |
| Köldmediemängd R407C | kg | 34 |

Kyleffekterna gäller vid köldbärar temperatur +12/+7°C och Kylmedel temperatur 35/40°C

Kyl AMA R7.312	Kylmedelkylt Vätskekylaggregat av fabrikat VENCO  typ Performo W

Utrustning:

- Kompressorer

R7.1	Kraftig och tillförlitlig Industrikonstruktion med Discusventiler och Intern skyddsutrustning 		mot Vätskeslag. Noggrann balansering av rörliga delar för att minimera vibrationer. Hög 		volymetrisk verkningsgrad. Motorn är försedd med inbyggt elektroniskt skydd (INT 69). 		Kapacitetsreglering 2-3 steg. P.W.-start. Kompressorn startar alltid med lägsta kapacitet. 		Vevhusvärmare. (fabrikat RefComp)

U7.22	Hög och lågtryckspressostat, (fabrikat ALCO)

U7.321	Oljetrycksvakt (fabrikat ALCO)

U7.62	Hög och Lågtrycksmanometrar

- Kondensorer

R8.21 	Tubpanne-kondensorer med  hög värme överföring. (fabrikat AlfaLaval-Artec)

Beräkningstryck köldmediesida 30 bar. Vattensida 10 bar.

U7.434	Försedda med Säkerhetsventil.( fabrikat CASTEL)

- Köldmediekretsar

R8.543		Torkfilter med utbytbara insatser (fabrikat CASTEL)

R8.55		Synglas(fabrikat CASTEL)

U7.42		Magnetventil i vätskeledningen .( fabrikat CASTEL)

U7.431		          Expansionsventil.(fabrikat ALCO)

R8.81	Aggregatet är evakuerat och fyllt med köldmedium R407C samt provkört innan leverans.

- Förångare

R8.31	Tubpanneförångare med  hög värme överföring. (fabrikat AlfaLaval-Artec)

Beräkningstryck köldmediesida 16 bar. Vattensida 10 bar.

U7.434	Försedda med Säkerhetsventil.( fabrikat CASTEL)

K4.11	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering.

U7.31	 	      Frysskydd med Elvärme.

U7.33	Flödesvakt av differenstrycks typ.

- Elutrustning

V1.18	Utrustning för delindningsstart (P.W.-start). Kontaktormotorskydd (Telemeqanic) för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare,. Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar, extern start/stopp. Kontaktormotorskydd för kompressor, Säkringar, Huvudbrytare, plintar för externt summalarm, yttre förreglingar, extern start/stopp.

Microprocessor (Carel PCO) för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar -temperatur, Fördröjningsreläer, Drifttidmätare, Automatisk sekvensomkopplare, Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).  Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation RS 422 eller RS 485, samt uppkoppling till printer via RS 232 interface. Styrning av  köldbärarpump. 0-10Vdc signal för styrning av fläktar eller 3-vägsventil. Möjlighet att ställa in 4 olika börvärden.

Tillbehör

Vibrationsdämpande montagefötter

Ljudisolerad kompressor inklädnad

Tekniska data: Performo W 210

| Kyleffekt | kW | 221 |
| --- | --- | --- |
| Eleffekt | kW | 63 |
| Driftström max. | A | 170 |
| Startström | A | 292 |
| Köldbärar-flöde | m3/h | 37 |
| Tryckfall | kPa | 39 |
| Kylmedel-flöde | m3/h | 48 |
| Tryckfall | kPa | 36 |
| Ljudnivå 1m | dB(A) | 86 |
| Vikt | kg | 1500 |
| Längd | mm | 3000 |
| Höjd | mm | 1620 |
| Bredd | mm | 800 |
| Köldbäraranslutning | DN | 100 |
| Kylmedelanslutningar | 2x | 21/2” |
| Köldmediemängd R407C | kg | 36 |

Kyleffekterna gäller vid köldbärar temperatur +12/+7°C och Kylmedel temperatur 35/40°C