Kod		Text

## PAK.5211	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med vätskekyld kondensor (fabrikat VENCO)

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.32 	Semihermetisk skruvkompressor (fabrikat RefComp)

- Direktdriven kompakt semi-hermetisk dubbel skruv med:
- Termistormotorskydd INT 69 VS

- Vevhusvärmare.

- Y/D-start (Sjärn-Triangel).

- Kapacitetsreglering  steglöst från 25% till 100% av en slidventil.

- Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

- UBC.31	- Högtryckspressostat, dubbel med manuell återställning(fabrikat ALCO)

- UBC.32	- Hög och lågtrycksgivare, (fabrikat ALCO)

- PJC.111 	Kondensorer typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

- - Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316, isolerad för att reducera värmeförluster.

- Värmeväxlaren är monterade på vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet  och överföring av vibrationer till rörsystemet.

- RBE.111	  - Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att  reducera värmeförluster

- PJC.211	Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval-Artec)

- - Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

- Värmeväxlaren är monterad på vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet

och överföring av vibrationer till rörsystemet.

- RBE.111	- Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster

- och förhindrandet av  kondens.
UBB.32	- Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

- UBC.31	- Differenstrycksflödesvakt

- PMB.53	- Torkfilter i Köldmediesystem (fabrikat ALCO) med utbytbara insatser

- PSD.22	  - Expansionsventil (fabrikat ALCO)
		    Elektronisk

- PSG.12	  - Säkerhetsventil (fabrikat CASTEL)
	    i Tryck och Sugledning

- PXB.111	-	 Köldmedium R134a (Tillval)

- PXB.112	- Köldmedium R407C (Standard)

- UA	  Styr & Övervakning

- Utrustning för Stjärn-Triangelstart (Y/D-start). Kontaktorer (ABB) för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare med inbyggd automatsäkring , Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar.

- Microprocessor (Carel PCO) för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärartemperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare, Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).  Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation, samt uppkoppling till printer. 
Styrning av köldbärarpump. Plintar för extern Flödesvakt, Kablage för Slav-Master sammankoppling
Möjlighet att ställa in 2 olika börvärden.

- Tillbehör	Vibrationsdämpande montagefötter

- PJC.31 	Tryckgasvärmeväxlare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

- Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316,

- Värmeväxlaren återvinner 15-20% av kondensorvärmen till en högre temperatur än kondensorn.

RBE.111	- Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att  reducera värmeförluster