## Kod		Text

## PAK.5211	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med vätskekyld kondensor (fabrikat VENCO)

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.2 	Helhermetiska scrollkompressor (fabrikat Danfoss Maneurop) 
- Termistormotorskydd

- Inbyggd Backventil

- Direkt-start

- Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

- UBC.22	- Hög och Lågtryckspressostat (fabrikat ALCO)

- PJC.111 	Kondensorer typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

- Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

- 2 st. Köldmediekretsar

- Anslutnings dimension R2”

- RBE.111	- Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att  reducera värmeförluster

- PJC.211	Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval-Artec)

- - Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

- 2 st. Köldmediekretsar

- Anslutnings dimension R2 ”

- RBE.111	- Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att  reducera värmeförluster

- och förhindrandet av  kondens.
UBB.32	-Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

- UBC.31	- Differenstrycksflödesvakt

- PMB.53	- Torkfilter i Köldmediesystem (fabrikat ALCO)
- Synglas i vätskeledningar

- PSE.121	  - Termostatiska Expansionsventiler (fabrikat ALCO)

- PXB.111	-	 Köldmedium R134a (Tillval)

- PXB.112	- Köldmedium R407C (Standard)

- UA	  Styr & Övervakning

- Utrustning för Direktstart . Kontaktorer för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare, Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar.

- Mikroprocessor för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar/ -temperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare,  Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).  Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation, samt uppkoppling till printer. Styrning av  köldbärarpump.

- Tillbehör	Vibrationsdämpande montagefötter

- PJC.31 	Tryckgasvärmeväxlare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

- Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316.

- 2 st. Köldmediekretsar

- Värmeväxlaren återvinner 15-20% av kondensorvärmen till en högre temperatur än kondensorn.

- Anslutnings dimension R2”

RBE.111	- Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att  reducera värmeförluster