Kod	Text

## PAK.5211	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med vätskekyld kondensor

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.32 	Semihermetiska skruvkompressorer (fabrikat Bitzer)

- Direktdriven kompakt semi-hermetisk dubbel skruv med:
- Termistormotorskydd INT 69 VS

- Vevhusvärmare.

- Avstängningsventiler i sug och tryck-ledning

- Oljenivåvakt (tillval)

- - Dellindningstart (P.W.)

- - Kapacitetsreglering  steglöst från 25% till 100% av en slidventil.

- Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

- UBC.31	- Högtryckspressostat, dubbla med manuell återställning (fabrikat ALCO)

- UBC.32	- Hög och lågtrycksgivare för visning av tryck i display, (fabrikat ALCO)

- PJC.111 	Kondensorer typ plattvärmeväxlare (fabrikat Alfa-Laval )

- - Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316, isolerad för att reducera värmeförluster.

- Värmeväxlaren är monterade på vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och överföring av vibrationer till rörsystemet.

RBE.111	  - Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummiisolering för att reducera värmeförluster

PJC.211	Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat Alfa-Laval )
- Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

- Värmeväxlaren är monterad på vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet

och överföring av vibrationer till rörsystemet.

RBE.111	- Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster

och förhindrandet av  kondens.

UBB.32	- Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

UBC.31     	- Differenstrycksflödesvakt

PMB.53	- Torkfilter i Köldmediesystemen (fabrikat ALCO)

UGK.3	- Synglas i vätskeledningar

PSB	 - Avstängningsventiler  i vätskeledning.(fabrikat CASTEL)

PSD.22	 - Magnetventil  i vätskeledning.(fabrikat CASTEL

PSE.121	 - Termostatiska Expansionsventiler (fabrikat ALCO) (tillval)
PSE.22	 - Elektroniska Expansionsventiler (fabrikat ALCO)

PSG.12	- Säkerhetsventiler (fabrikat CASTEL) i Tryck och Sugledning

PXB.111	- Köldmedium R134a

UA	  Styr & Övervakning

Utrustning för Dellindningstart (P.W.). Kontaktorer (ABB) för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare med inbyggd automatsäkring , Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar

Microprocessor (Carel PCO) för Kontroll/reglering av börvärden för köld/värme-bärar temperatur, Fördröjnings reläer, Drift-tidmätare, Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).  Driftindikeringar och kapacitets angivelse, Ingång för seriell kommunikation, samt uppkoppling till printer. Styrning av köldbärarpump. 
Möjlighet att ställa in 2 olika börvärden samt börvärdesförskjutning med extern signal. 
RS 485 / 232 kommunikationskort eller Gateway för MODBUS för extern kommunikation.

Stativ	Pulverlackerade (RAL 9006) galvaniserade stål-profiler, skruvar och bultar i rostfritt stål

Tillbehör	  Vibrationsdämpande montagefötter, Ljudisolerad plåtinklädnad (LN-utf.)

| Tekniska Data | modell: | Power | SW 2-106 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kyleffekt Q2 | (kW) |  | 193,6 |
| Inmatad Elleffekt Et | (kW) |  | 52,2 |
| Driftström | (A) |  | 91 |
| Effekt faktor | cos ø |  | 0,81 |
| Köldfaktor | E.E.R. | 100/75/50 % | 3,71 / 3,79 / 3,92 |
| Värmeeffekt Q1 | (kW) |  | 243,2 |
| Värmefaktor | C.O.P. | 100/75/50 % | 4,66 / 4,74 / 4,87 |
| Köldbärare Glykol (P.G) | % |  | 0 |
| Köldbärar temperatur in | (°C) |  | 14 |
| Köldbärar temperatur ut | (°C) |  | 8 |
| Förångare försmutsning motstånd | (m2*K/W) |  | 0,0001 |
| Köldbärar flöde | (m3/h) |  | 27,88 |
| Köldbärar tryckfall | (kPa) |  | 14 |
| Köldbärar volym förångare | (dm3) |  | * |
| Värmebärare Glykol (P.G) | % |  | 0 |
| Värmebärar temperatur in | (°C) |  | 27 |
| Värmebärar temperatur ut | (°C) |  | 34,5 |
| Kondenser försmutsning motstånd | (m2*K/W) |  | 0,0001 |
| Värmebärar flöde | (m3/h) |  | 27,9 |
| Värmebärar tryckfall | (kPa) |  | 11 |
| Värmebärar volym kondensor | (dm3) |  | * |
| Kompressorer | Antal |  | 2 |
| Köldmediekretsar | Antal |  | 2 |
| Kapacitetsreglering |  |  | steglös 15 - 100 % |
| Köldmedium | HCFC |  | R134a |
| Köldmediefyllning | (kg) |  | 2 x 17 |
| Elanslutning |  |  | 400 V - 3 ph - 50 Hz |
| Max Inmatad Elleffekt | (kW) |  | * |
| Max Driftström | (A) |  | 130 |
| Kompressor start |  |  | P.W. |
| Start-ström | (A) |  | 234 |
| Ljudtrycksnivå (1 m fritt fält) | (dB(A)) |  | 80 |
| Ljudtrycksnivå LN version (1 m fritt fält) | (dB(A)) |  | * |
| Längd | (mm) |  | *2300 |
| Bredd | (mm) |  | 800 |
| Höjd | (mm) |  | 2000 |
| Transport vikt | (kg) |  | * |
| Drift vikt | (kg) |  | * |

| Tekniska Data | modell: | Power | SW 2-106 S |
| --- | --- | --- | --- |
| Kyleffekt Q2 | (kW) |  | 238,6 |
| Inmatad Elleffekt Et | (kW) |  | 86,6 |
| Driftström | (A) |  | 179 |
| Effekt faktor | cos ø |  | 0,89 |
| Köldfaktor | E.E.R. | 100/75/50 % | 2,75 / 2,80 / 2,85 |
| Värmeeffekt Q1 | (kW) |  | 321,8 |
| Värmefaktor | C.O.P. | 100/75/50 % | 3,72 / 3,76 / 3,80 |
| Köldbärare Glykol (P.G) | % |  | 0 |
| Köldbärar temperatur in | (°C) |  | 29 |
| Köldbärar temperatur ut | (°C) |  | 22 |
| Förångare försmutsning motstånd | (m2*K/W) |  | 0,0001 |
| Köldbärar flöde | (m3/h) |  | 29,2 |
| Köldbärar tryckfall | (kPa) |  | 15 |
| Köldbärar volym förångare | (dm3) |  | * |
| Värmebärare Glykol (P.G) | % |  | 0 |
| Värmebärar temperatur in | (°C) |  | 61 |
| Värmebärar temperatur ut | (°C) |  | 65 |
| Kondensor försmutsning motstånd | (m2*K/W) |  | 0,0001 |
| Värmebärar flöde | (m3/h) |  | 69,4 |
| Värmebärar tryckfall | (kPa) |  | 38 |
| Värmebärar volym kondensor | (dm3) |  | * |
| Kompressorer | Antal |  | 2 |
| Köldmediekretsar | Antal |  | 2 |
| Kapacitetsreglering |  |  | steglös 50 - 100 % |
| Köldmedium | HCFC |  | R134a |
| Köldmediefyllning | (kg) |  | 2 x 18 |
| Elanslutning |  |  | 400 V - 3 ph - 50 Hz |
| Max Inmatad Elleffekt | (kW) |  | * |
| Max Driftström | (A) |  | 236 |
| Kompressor start |  |  | P.W. |
| Start-ström | (A) |  | 377 |
| Ljudtrycksnivå (1 m fritt fält) | (dB(A)) |  | 82 |
| Ljudtrycksnivå LN version (1 m fritt fält) | (dB(A)) |  | * |
| Längd | (mm) |  | * 2300 |
| Bredd | (mm) |  | 800 |
| Höjd | (mm) |  | 2000 |
| Transport vikt | (kg) |  | * |
| Drift vikt | (kg) |  | * |

| Tekniska Data | modell: | Power | SW 2-126 S |
| --- | --- | --- | --- |
| Kyleffekt Q2 | (kW) |  | 268,0 |
| Inmatad Elleffekt Et | (kW) |  | 102,0 |
| Driftström | (A) |  | 179 |
| Effekt faktor | cos ø |  | 0,89 |
| Köldfaktor | E.E.R. | 100/75/50 % | 2,63 / 2,68 / 2,73 |
| Värmeeffekt Q1 | (kW) |  | 365,7 |
| Värmefaktor | C.O.P. | 100/75/50 % | 3,58 / 3,63 / 3,68 |
| Köldbärare Glykol (P.G) | % |  | 0 |
| Köldbärar temperatur in | (°C) |  | 29 |
| Köldbärar temperatur ut | (°C) |  | 22 |
| Förångare försmutsning motstånd | (m2*K/W) |  | 0,0001 |
| Köldbärar flöde | (m3/h) |  | 32,9 |
| Köldbärar tryckfall | (kPa) |  | 14 |
| Köldbärar volym förångare | (dm3) |  | * |
| Värmebärare Glykol (P.G) | % |  | 0 |
| Värmebärar temperatur in | (°C) |  | 61 |
| Värmebärar temperatur ut | (°C) |  | 65 |
| Kondensor försmutsning motstånd | (m2*K/W) |  | 0,0001 |
| Värmebärar flöde | (m3/h) |  | 78,9 |
| Värmebärar tryckfall | (kPa) |  | 39 |
| Värmebärar volym kondensor | (dm3) |  | * |
| Kompressorer | Antal |  | 2 |
| Köldmediekretsar | Antal |  | 2 |
| Kapacitetsreglering |  |  | steglös 50 - 100 % |
| Köldmedium | HCFC |  | R134a |
| Köldmediefyllning | (kg) |  | 2 x 19 |
| Elanslutning |  |  | 400 V - 3 ph - 50 Hz |
| Max Inmatad Elleffekt | (kW) |  | * |
| Max Driftström | (A) |  | 256 |
| Kompressor start |  |  | P.W. |
| Start-ström | (A) |  | 418 |
| Ljudtrycksnivå (1 m fritt fält) | (dB(A)) |  | 83 |
| Ljudtrycksnivå LN version (1 m fritt fält) | (dB(A)) |  | * |
| Längd | (mm) |  | *2300 |
| Bredd | (mm) |  | 800 |
| Höjd | (mm) |  | 2000 |
| Transport vikt | (kg) |  | * |
| Drift vikt | (kg) |  | * |

| Tekniska Data | modell: | Power | SW 2-146 S |
| --- | --- | --- | --- |
| Kyleffekt Q2 | (kW) |  |  |
| Inmatad Elleffekt Et | (kW) |  | 102,0 |
| Driftström | (A) |  | 179 |
| Effekt faktor | cos ø |  | 0,89 |
| Köldfaktor | E.E.R. | 100/75/50 % | 2,63 / 2,68 / 2,73 |
| Värmeeffekt Q1 | (kW) |  | 365,7 |
| Värmefaktor | C.O.P. | 100/75/50 % | 3,58 / 3,63 / 3,68 |
| Köldbärare Glykol (P.G) | % |  | 0 |
| Köldbärar temperatur in | (°C) |  | 29 |
| Köldbärar temperatur ut | (°C) |  | 22 |
| Förångare försmutsning motstånd | (m2*K/W) |  | 0,0001 |
| Köldbärar flöde | (m3/h) |  | 32,9 |
| Köldbärar tryckfall | (kPa) |  | 14 |
| Köldbärar volym förångare | (dm3) |  | * |
| Värmebärare Glykol (P.G) | % |  | 0 |
| Värmebärar temperatur in | (°C) |  | 61 |
| Värmebärar temperatur ut | (°C) |  | 65 |
| Kondensor försmutsning motstånd | (m2*K/W) |  | 0,0001 |
| Värmebärar flöde | (m3/h) |  | 78,9 |
| Värmebärar tryckfall | (kPa) |  | 39 |
| Värmebärar volym kondensor | (dm3) |  | * |
| Kompressorer | Antal |  | 2 |
| Köldmediekretsar | Antal |  | 2 |
| Kapacitetsreglering |  |  | steglös 50 - 100 % |
| Köldmedium | HCFC |  | R134a |
| Köldmediefyllning | (kg) |  | 2 x 19 |
| Elanslutning |  |  | 400 V - 3 ph - 50 Hz |
| Max Inmatad Elleffekt | (kW) |  | * |
| Max Driftström | (A) |  | 288 |
| Kompressor start |  |  | P.W. |
| Start-ström | (A) |  | 494 |
| Ljudtrycksnivå (1 m fritt fält) | (dB(A)) |  | 83 |
| Ljudtrycksnivå LN version (1 m fritt fält) | (dB(A)) |  | * |
| Längd | (mm) |  | *2300 |
| Bredd | (mm) |  | 800 |
| Höjd | (mm) |  | 2000 |
| Transport vikt | (kg) |  | * |
| Drift vikt | (kg) |  | * |