Kod		Text

## PAK.5211	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med vätskekyld kondensor

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.32 	Semihermetisk skruvkompressor (fabrikat Bitzer)

- Direktdriven kompakt semi-hermetisk dubbel skruv med:
- Termistormotorskydd INT 69 VS

- Avstängningsventiler i sug och tryckledning

- Vevhusvärmare.

- Oljenivåvakt (tillval)

- - P.W.-start  ,(Y/D-start 404-564)

- - Kapacitetsreglering  steglöst från 25% till 100% av en slidventil.

- Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

- UBC.31	- Högtryckspressostat, dubbel med manuell återställning(fabrikat ALCO)

- UBC.32	- Hög och lågtrycksgivare, (fabrikat ALCO)

- PJC.111 	Kondensorer typ plattvärmeväxlare (fabrikat WTT)

- - Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316, isolerad för att reducera värmeförluster.

- Värmeväxlaren är monterade på vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet    och överföring av vibrationer till rörsystemet.

RBE.111	  - Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummiisolering för att  reducera värmeförluster

PJC.211	Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat WTT) 
- Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

- Värmeväxlaren är monterad på vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och överföring av vibrationer till rörsystemet.

RBE.111	 - Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster

och förhindrandet av  kondens.

UBB.32	-Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

UBC.31	- Differenstrycksflödesvakt

PMB.53	- Torkfilter i Köldmediesystem

UGK.3	-  Synglas i vätskeledning

PSB	  - Avstängningsventil  i vätskeledning.

PSD.22	  - Magnetventil  i vätskeledning.

PSE.22	  - Elektronisk Expansionsventil

PSG.12	  - Säkerhetsventiler  i Tryck och Sugledning

PXB.111	- Köldmedium R134a (-4 ), R407C- (5)

UA		Styr & Övervakning

Utrustning för Dellindningstart (P.W.) (Y/D-start 404-564),Kontaktorer (ABB) för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare med inbyggd automatsäkring , Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar

Microprocessor (Carel PCO) för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärartemperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare, Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).  Driftindikeringar och kapacitets angivelse, Ingång för seriell kommunikation, samt uppkoppling till printer. Styrning av köldbärarpump. 
Möjlighet att ställa in 2 olika börvärden samt börvärdesförskjutning med extern signal. 
RS 485 / 232 kommunikationskort eller Gateway för MODBUS för extern kommunikation.

Stativ	Pulverlackerade (RAL 9006) galvaniserade stål-profiler, skruvar och bultar i rostfritt stål

Tillbehör	Vibrationsdämpande montagefötter, Ljudisolerad plåtinklädnad (LN-utf.)