PTC		Rumskylapparater

PTC5		Fläktluftkylare för Teknikutrymmen typ ” Datakylaggregat”

Datakylaggregatet är ”Eurovent” certifierat och placeras på golv.

OPU uppåt blåsande via plenum eller kanalanslutning.

UPU nedåt blåsande i installations golv.

Datakylaggregatet skall vara utrustad med:

- Kylbatteri med stor värmeväxlaryta, tillverkat av koppar-rör med aluminium lameller.

- 3 alt 2-vägs motorventil för temperatur reglering.

- Användarvänlig mikroprocessor typ Survey för:
kontroll, reglering och historik av temperatur och luftfuktighet. Styrning av fläkt.

- A-B- Larm och drift-indikeringar.

- RS-485 som tillval för extern kommunikation med överordnat system via ModBus, BacNet

- Direktdriven EC fläkt motor med kammarfläkt. 
Gummi-packning på tilluftsidan. 
Monterad på vibrationsdämpare. 
Bakåtvända fläktvingar för tyst och effektiv drift samtidigt som de är lätta att göra rent. 
Borstlös teknologi ger längre livslängd samt 30-50% högre verkningsgrad.
Styrs via mikro-processorn med varvtals-reglering via 
temperatur (OPU) eller 
tryckuppsättning/luftflöde (UPU).

- Filtermaterial av självsläckande syntetfibrer, klass G4 som std. F7 som tillval.
Luftfiltren är monterade lutande före kylbatteriet för att erbjuda stor filteryta 
samt lägre lufthastighet och lägre energiförbrukning.

- Stomme av kraftig galvaniserad plåt och aluminium-profiler (ej stl 10-20). 
Paneler av galvaniserad plåt och klädda med vinylfilm. 
Kondensattråg med flexibel avledningsslang av PVC. 
Snabblås på frontpanelerna. 
Ljud- och termisk isolering av 25mm självsläckande polyuretan med skyddsfilm.

Följande tillval skall ingå vid behov:

- EC-fläktar för (vilket leder till stora energi-besparingar samt reducerad ljudnivå.

- För fjärrkyla (8/18°C) finns speciellt framtagna kylbatterier vid låga KB-flöden, 
för att undvika laminär värmeöverföring.

- Ångbefuktare Helautomatisk mikroprocessor-styrd, komplett med ångspjut.

- Eftervärmningsbatteri Elektrisk eftervärmare (3-18 kW)i 1/2-steg.

- Plenum (OPA). För tilluft komplett med galler (Höjd 550 mm)

- Golvstativ (UPA). Justerbart stativ (290-600mm) till datagolv med eller utan ledskenor.

| - Generalagent | TPi Klimatimport | 08-4457790 |
| --- | --- | --- |
| - Tillverkare / modell / storlek | Tecnair LV | OPU/UPU |
| - Kyleffekt , total |  | kW |
| - Kyleffekt, sensibel |  | kW |
| - Ingående lufttemperatur, torr |  | °C |
| Relativa luftfuktigheten |  | % |
| - Utgående lufttemperatur, torr |  | °C |
| Relativa luftfuktigheten |  | % |
| - Luftmängd |  | m3/h |
| - Extern tryckuppsättning |  | Pa |
| - Inmatad Eleffekt Fläktmotor |  | kW |
| - Köldbärare |  | % |
| - Köldbärartemperatur in/ut |  | °C |
| - Köldbärarflöde |  | l/s |
| - Tryckfall, köldbärare |  | kPa |
| - Ångbefuktare bef. kapacitet |  | kg/h |
| - Ångbefuktare eleffekt behov |  | kW |
| - Elvärmebatteri |  | kW |
| - Ljudeffekt (vid utblås, utan ljud dämp.) |  | dB(A) |
| - Ljudtryck (2m fritt fält kanalansl.) |  | dB(A) |
| - Driftvikt |  | kg |
| - Mått LxBxH |  | mm |
| - Köldbäranslutning |  | ” |
| - Kondensavlopp anslutning | 19 | mm |