Kod		Text

## PAK.5212	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med luftkyld kondensor (fabrikat VENCO)

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.2 		Helhermetiska scrollkompressor (fabrikat Copeland alt. Bitzer, Sanyo) 
- 	Parallellkopplade

-	Inbyggda Backventiler

- 	Termistormotorskydd

- Direkt-start

- Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

- UBC.22	-	Hög och Lågtryckspressostat

- PJC.121 	Luftkyld Kondensor

- Med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller för hög termisk verkningsgrad.

- Avvibrerat med  Gummikuddar

- Vertikal blåsande, steglöst varvtals reglerade axialfläktar (ebm). (EC-fläktar som tillval)

- 1 st. Köldmediekrets

- PJC.211	Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

- -	Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

- 1 st. Köldmediekrets

- Anslutnings dimension,  2” 85-125   , 2 ½” 145-196

- RBE.111	-	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster

- och förhindrandet av  kondens.
UBB.32	-	Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

- UBC.31	-	Differenstrycksflödesvakt

- PMB.53	-	Torkfilter i Köldmediesystem

- UGK.3	- 	Synglas i vätskeledning

- PSE.121	-	Termostatisk Expansionsventil (elektronisk som tillval)

- PXB.112	-	Köldmedium R410A (Standard)

- UA		Styr & Övervakning

- Utrustning för Direktstart . Kontaktorer för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare, Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar.

- Mikroprocessor för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar/ -temperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare,  Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).   Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation, samt uppkoppling till printer. Styrning av  köldbärarpump.

- Tillbehör	Vibrationsdämpande montagefötter

- Köldbärarkrets

- Cirkulationspump i Enkel utförande

- Ackumulatortank

- Expansionskärl

- Avluftningventil

- Säkerhetsventil

- Påfyllningventil

- Avtappningsventil

- Vattenfilter

- PJC.31 	Tryckgasvärmeväxlare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

- Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316.

- 1 st. Köldmediekretsar

- Värmeväxlaren återvinner 15-20% av kondensorvärmen.

RBE.111	-	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att  reducera värmeförluster