Kod		Text

## PAK.5211	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med vätskekyld kondensor
Fabrikat TPi (08-4457790) / RHOSS TCHVZ

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.32 	Semihermetiska skruvkompressorer (Bitzer)

- 	Direktdriven kompakt semi-hermetisk dubbel skruv med:
- 	Termistormotorskydd INT 69 VS

- Vevhusvärmare.

- Avstängningsventiler i sug och tryck-ledning

- Oljenivåvakt (tillval)

- 	Dellindningstart (P.W.) eller Y/D-start

- 	Kapacitetsreglering i 3-steg eller steglöst (25-100%) som tillval.

UBC.31	-	Hög-tryckspressostat, dubbla med manuell återställning

UBC.32	-	Hög och låg-trycksgivare för visning av tryck i display,

PJC.112 	Kondensorer typ plattvärmeväxlare

-	Tubpannekondensor  av kopparrör och mantel i stål.

PJC.212	Förångare 
-	Tubpanneförångare  av kopparrör och mantel i stål för direktexpansion

med 1-pass  motströms värmeöverföring

RBE.111	-	Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster

och förhindrandet av kondensutfällning.

UBB.32	-	Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

UBC.31	-	Differenstrycksflödesvakt

PMB.53	-	Torkfilter i Köldmediesystemen

UGK.3	- 	Synglas i vätskeledningar

PSE.22		-	Elektroniska Expansionsventiler

PSG.12		-	Säkerhetsventiler i Tryck och Sugledning

PXB.111	-	Köldmedium R134a

UA		Styr & Övervakning

Utrustning för Dellindning-start (P.W.). Kontaktormotorskydd för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare, Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar. 
Microprocessor (Carel PCO) för Kontroll/reglering av börvärden för köld/värme-bärar temperatur, Fördröjnings reläer, Drift-tidmätare, Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).  Driftindikeringar och kapacitets angivelse, Ingång för seriell kommunikation, samt uppkoppling till printer. Styrning av köldbärarpump.  Möjlighet att ställa in 2 olika börvärden samt börvärdesförskjutning via analog signal (4-20mA. 
RS 485/232 kommunikationskort till de flesta BMS protokoll eller Gateway för MODBUS för extern kommunikation.

Stativ	Pulverlackerade galvaniserade stål-profiler,

Tillbehör	Vibrationsdämpande montagefötter, 
LJUDDÄMPADE modeller med kompressorboxar I ljuddämpande material (TCHVIZ)